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工业 NTP 授时服务器 — 投标技术方案
	项目
	内容

	适用对象
	代理商 · 最终客户 · 招标技术包

	文档名称
	投标技术方案

	文档编号
	`DOC-Q3000-BID-CN-011`

	投标产品型号
	QYTS-3000-BG-T-S

	文档性质
	投标技术文件（可随招标文件微调项目名称）

	文档版本
	1.0

	适用固件基线
	V4.9.0（以供货铭牌 / Web「Firmware / Build」为准）

	配套投标附件
	《产品规格书（发货）》《参考源 · 应答策略 · 容量边界（一页）》《用户指南（标书脱敏版）》《工业接口协议附件》



填写栏（投标前替换）：
招标项目名称：____________________
招标编号：____________________
投标单位：____________________
编制日期：____________________

1. 编制说明
1.1 编制目的
本文件响应招标文件中对局域网授时 / GNSS 同步时钟 / NTP 时间服务器的技术要求，说明投标产品的总体方案、技术指标、接口能力、实施与验收建议，供评标专家与用户单位技术审查使用。
1.2 编制依据
招标文件及技术规格书（以采购方正式文本为准）
投标产品《产品规格书（发货）》
《选型一页（参考源·策略·容量）》
《用户指南（标书脱敏版）》（勿用含出厂口令的随箱发货版）
《工业接口协议附件》
NTP：RFC 5905（本机实现为服务器侧常用子集）
Modbus RTU 工业惯例（9600 8N1 从站）
1.3 响应原则
通道分立：NTP、RS-485 Modbus、TTL 1PPS、IRIG-B120 指标分别响应，不跨通道套用精度。
可验收：凡写入合同的指标，均建议对应可操作的验收方法（见第 6 章）。
边界清晰：不承诺本机未实现的能力（如 PTP/IEEE 1588、双网口冗余、IPv6、NTS 等），避免虚假响应。

2. 项目理解与总体方案
2.1 需求理解（典型场景）
采购单位通常需要一套本地时间权威源，在 GNSS 可用时提供稳定 UTC/本地日历时间，并向下列系统授时：
	对象
	典型需求
	本方案通道

	服务器 / PC / NVR / 交换机
	局域网 NTP 对时
	RJ45 NTP

	PLC / SCADA / 触摸屏
	绝对时间、画面时戳
	RS-485 Modbus

	采集卡 / 示波器 / 同步节点
	硬件秒沿
	TTL 1PPS

	电力 / 传统时码设备
	IRIG-B 时码
	IRIG-B120 DCLS



2.2 总体技术路线
采用「GNSS 1PPS + 本地振荡器驯服 + RTC/SQW 守时 + 多通道并行输出」架构：
室外 GNSS 天线
      │
      ▼
 GNSS 模组（1PPS + 导航电文）
      │
      ▼
  主控驯服 / 相位监测 / 状态机（LOCK / HOLDOVER）
      ├──────────► RJ45：NTP 服务器 + Web 管理
      ├──────────► RS-485：Modbus RTU 绝对时间
      ├──────────► TTL：1PPS 秒脉冲
      └──────────► IRIG-B120：DCLS 时码
锁定（LOCK）后，本机作为 NTP Stratum 1 时间服务器运行；GNSS 短暂丢失时进入守时（Holdover），质量随时间劣化，具体见规格书。
2.3 方案特点（评标要点）
	要点
	说明

	真源授时
	以 GNSS 为一级时间参考，非依赖上级 NTP 服务器

	多通道一体
	单设备覆盖 IT（NTP）与 OT（485 / PPS / IRIG）

	可运维
	Web Dashboard、前面板 LCD、事件与 24h 质量日志导出

	可追溯
	出厂序列号 SETID；固件 Build 可查

	表述合规
	精度按接口分层，避免「全网 10 ns」类误导承诺




3. 系统组成与供货范围
3.1 硬件组成（投标标的）
	序号
	名称
	说明

	1
	工业 NTP 授时主机 QYTS-3000-BG-T-S
	含以太网、RS-485、1PPS、IRIG（本机型配置）

	2
	GNSS 天线及馈线（按合同）
	室外安装，视场开阔

	3
	供电（单路 `-S`，按合同/铭牌）
	同一时刻只用一种进线：① AC 220 V 三孔品字（机内 AC 模块）；或 ② DC-IN（DC050-T） + 外置适配器（12 V～24 V DC）。禁止双路同时接入；非 `-D` 冗余

	4
	随箱文档
	用户指南、规格书、工业接口协议、接线资料



机柜、交换机、客户端软件、PLC 主站工程由建设方或集成商另行负责，除非合同另有约定。
3.2 软件与固件
出厂预装固件（版本以铭牌 / Web 为准）
内置 HTTP 管理界面（Basic Auth）
NTP 服务随设备启动；Modbus / 1PPS / IRIG 按机型启用

4. 主要技术指标（投标响应）
以下为投标产品标准能力摘要；若招标条款更严或更宽，以第 10 章「点对点响应表」逐条填写为准。
4.1 基本参数
	招标常见项
	投标响应

	产品类型
	GNSS 驯服局域网 NTP 授时服务器

	对外型号
	QYTS-3000-BG-T-S

	星座 / 本振 / 电源
	BG（北斗+GPS）/ T（TCXO）/ S（单电源）

	授时协议
	NTP v3/v4，UDP 123

	网络接口
	1× RJ45，10/100M（单口；非双网口热备）

	出厂默认 IP
	192.168.1.123 / 24，网关 192.168.1.1（可改）

	管理方式
	Web + 前面板 LCD

	时间参考
	GNSS 1PPS + 本地 TCXO 驯服；工业级 RTC（温度补偿）/ SQW 秒沿守时



4.2 精度与同步能力（分层响应）
	通道
	投标承诺（LOCK 后典型）
	适用验收

	设备内部 / GNSS 1PPS 基准
	模组短稳典型 ≤ 10 ns RMS；内部抖动监测典型 ≤ 50 ns（短窗）
	厂内/实验室参考

	TTL 1PPS 输出
	亚微秒级边沿（相对内部 PPS）
	示波器 / 时间间隔计数器

	RS-485 Modbus
	时间分辨 1 ms（UTC，含毫秒寄存器）
	PLC 读寄存器比对

	以太网 NTP
	局域网典型 毫秒级（以客户端实测为准）
	ntpq / chronyc / 客户端日志

	守时 Holdover
	GNSS 短时丢失可持续运行，误差随时间增大
	拔天线浸泡试验



重要声明（建议写入合同附件）：
「GNSS 1PPS 10 ns RMS」不得等同为「网口 NTP 客户端 10 ns」或「RS-485 纳秒授时」。合同与验收必须按接口分别约定。
4.3 NTP 服务能力
	项目
	投标响应

	运行角色
	NTP 服务器；LOCK 后典型 Stratum 1

	推荐客户端数
	≤ 60 台（局域网）

	全网应答
	自适应限速；过载保护约 ≤ 1024 次/秒

	单源 IP
	≤ 8 次/秒

	ACL
	可选 NTP 源 IP 白名单

	暖机策略
	可按 Web「NTP 应答策略」以 Stratum 2 过渡（出厂默认「锁定应答」）



4.4 工业接口
	接口
	投标响应

	RS-485
	Modbus RTU 从站，9600 8N1，地址 0x01；读 FC 0x03/0x04；UTC 含 ms

	1PPS OUT
	TTL 秒脉冲，硬件秒沿

	IRIG-B120
	DCLS 时码，与 PPS 秒沿同步（本机型配置）



寄存器地图、联调步骤见《工业接口协议附件》。
4.5 管理与日志
	项目
	投标响应

	Web
	Dashboard / Network；HTTP Basic Auth

	SNMP
	只读 SNMPv2c / UDP 161（b140+）；不含 HTTPS / SNMPv3

	事件日志
	`event_log.csv`（环形约 2048 条；默认导出最近约 1024 条）

	24h 质量
	`quality_24h.csv`

	前面板
	巡检 / 授时决策 / 异常归因 / 资产四页



4.6 明确不包含（避免虚假响应）
下列能力不在本投标产品标准范围内（除非另行专项方案）：
PTP / IEEE 1588 协议栈及全厂以太网亚微秒对时
NTS、IPv6、NTP 广播/组播服务器
双网口冗余 / 热备切换
HTTPS、SNMPv3、SNMP 写操作（本机 SNMP 仅为 v2c 只读）
纳秒级现场总线授时

5. 接口与系统集成方案
5.1 网络侧（IT）
设备接入用户局域网（建议独立 VLAN 或管理网段）。
配置静态 IP（或按现场规划），保证 UDP 123 可达。
客户端配置：`server <设备IP> iburst`（Linux chrony/ntpd）或 Windows「Internet 时间」指向本机。
可选启用 NTP 源 IP 白名单，降低无关流量冲击。
5.2 工控侧（OT）
RS-485 总线按规范布线、终端 120 Ω、共地。
PLC/SCADA 以 FC03 周期读取日历寄存器（建议 ≥ 1 Hz）。
需要秒沿同步的设备接 TTL 1PPS；需要传统时码的设备接 IRIG-B120。
5.3 天线与安装要点
GNSS 天线置于室外开阔处，避免金属遮挡与强干扰源。
馈线长度与接头质量影响锁定时间与稳定性。
上电后等待 LK GNSS / LOCK 再作为正式授时依据。
5.4 集成边界
	责任方
	内容

	投标方（供货）
	设备本体、出厂配置、文档、培训（按合同）

	建设方 / 集成商
	机柜配电、网络规划、PLC 组态、客户端批量配置

	用户运维
	日常巡检、天线维护、账号与 ACL 管理




6. 验收建议（可写入技术协议）
6.1 到货验收
型号、序列号 SETID、固件 Build 与装箱单一致
外观、接口丝印、随箱文档齐全
上电后 Web / LCD 可访问，显示序列号
6.2 功能验收（建议）
	序号
	项目
	方法
	合格判据（建议）

	1
	GNSS 锁定
	天线正常，观察 LCD/Web
	进入 LOCK / Stratum 1

	2
	NTP
	同网段客户端对时
	偏移稳定在毫秒量级（以现场网络为准）

	3
	Modbus
	主站读年月日时分秒毫秒
	与授时源一致（允许 1 ms 分辨）

	4
	1PPS
	示波器观察
	稳定秒脉冲输出

	5
	IRIG
	时码接收设备或示波器
	帧输出正常（若合同含此口）

	6
	日志
	Dashboard Diagnostics 下载 event_log / quality_24h
	文件可打开；quality 含整点行（含 samples=0）



6.3 精度验收口径
必须在合同中写明验收接口：
若验收 NTP：以约定客户端软件与采样时长为准，不得引用内部 10 ns 指标。
若验收 1PPS：以时间间隔测量相对 GNSS 或相对内部 PPS 的约定方法为准。
若验收 Modbus：以寄存器分辨率 1 ms 及与参考钟的差值限值为准。

7. 可靠性与运维保障
	能力
	说明

	状态机
	LOCK / HOLDOVER 等运行状态可在 LCD/Web 观察

	看门狗与网口恢复
	以太网异常具备软恢复路径；严重故障场景具备外部看门狗断电恢复机制（固件策略）

	日志
	事件与 24h 质量 CSV，便于运维留存与售后分析

	配置
	IP、NTP 策略、ACL 等可通过 Web 调整（详见用户指南）



日常运维建议：定期确认 LOCK、检查天线、备份网络配置、按需导出日志。

8. 实施计划（模板）
实际工期按招标要求与现场条件调整。
	阶段
	工作内容
	建议工期

	T0
	合同生效、技术交底、IP/天线位置确认
	3～5 个工作日

	T1
	供货、到货验收
	按合同交货期

	T2
	安装上电、网络与 485/PPS/IRIG 接线
	1～2 日/站点

	T3
	联调（NTP 客户端、PLC、时码设备）
	1～3 日/站点

	T4
	培训与资料移交、初验
	0.5～1 日

	T5
	试运行与终验
	按招标约定




9. 培训与售后（模板）
9.1 培训内容（建议）
天线与电源安装注意事项
Web / LCD 巡检与常见告警含义
NTP 客户端与 Modbus 联调要点
日志导出与联系售后时需提供的信息（SETID、Build、现象时间）
9.2 质保与响应
	项目
	建议填写（按公司商务条款）

	质保期
	____ 年

	技术支持方式
	电话 / 远程 / 现场（____）

	备件策略
	________________




10. 招标条款点对点响应表（填写模板）
复制本表，按招标文件技术规格逐条填写「完全响应 / 部分响应 / 偏离」，并附说明。空表供投标组使用。
	序号
	招标条款摘要
	投标响应
	响应情况
	证明文件 / 备注

	1
	支持 NTP 服务器
	支持 UDP 123，LOCK 后 Stratum 1
	完全响应
	规格书 §5

	2
	GNSS 授时
	GNSS 1PPS 驯服
	完全响应
	规格书 §1

	3
	Web 管理
	HTTP Basic Auth Dashboard
	完全响应
	用户指南

	4
	RS-485 绝对时间
	Modbus RTU，1 ms 分辨
	完全响应
	工业接口协议

	5
	1PPS 输出
	TTL 1PPS
	完全响应
	规格书 §7

	6
	IRIG-B
	IRIG-B120 DCLS（本机型）
	完全响应
	工业接口协议

	7
	双网口冗余
	本机单口
	偏离 / 不响应
	见 §4.6

	8
	PTP/1588
	不包含
	偏离 / 不响应
	见 §4.6

	9
	…
	…
	…
	…




11. 技术偏离说明书（如需）
若存在第 10 章「偏离 / 不响应」项，建议单独附页说明：
偏离条款编号与原文
本产品实际能力
替代方案或对工程目标的影响评估
是否影响实质性响应（由商务/法务确认）
常见主动声明： 本机为单网口工业 NTP 授时服务器，不以 PTP 全厂亚微秒方案投标；若招标强制 PTP，应改投专用授时/交换机方案或联合体方案。

12. 投标附件清单
	序号
	附件名称
	格式
	说明

	A1
	产品规格书（发货）
	md/docx
	《产品规格书（发货）》

	A2
	Product Specification (Shipping)
	md/docx
	《产品规格书（发货·英文）》

	A3
	参考源 · 应答策略 · 容量边界（一页）
	md/docx
	《选型一页（参考源·策略·容量）》

	A4
	用户指南（标书脱敏版）
	md/docx
	《用户指南（标书脱敏版）》（勿用含口令发货版）

	A5
	工业接口协议附件
	md
	《工业接口协议附件》

	A6
	本投标技术方案
	md/docx
	《投标技术方案》

	A6
	设备彩页 / 外形照片
	按商务
	可选

	A7
	检测 / 产测报告
	按合同
	可选



打包说明： 招标上传 ZIP 仅含本公开技术包内文件；禁止夹带含出厂口令的随箱说明书、厂内未公开技术资料。

13. 结束语
本投标技术方案所载产品 QYTS-3000-BG-T-S 可满足工控、安防、办公及计量辅助等场景下「本地 GNSS 权威源 + 多通道授时」的主流需求。投标单位承诺：技术指标与随附规格书、协议附件一致；合同约定的验收按分通道执行；对明确列出的不包含项不作虚假响应。
具体商务条件、交货期、价格与质保条款以投标文件商务部分为准。
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