工业 NTP 授时服务器 — 产品规格书（发货）
工业 NTP 授时服务器 — 产品规格书（发货）
	项目
	内容

	适用对象
	代理商 · 最终客户 · 招标技术包

	文档名称
	产品规格书（发货）

	文档编号
	`DOC-Q3000-DS-CN-011`

	型号
	QYTS-3000-BG-T-S

	文档版本
	1.1

	适用固件
	V4.9.0（以设备铭牌 / Web Dashboard「Firmware / Build」为准）

	配套文档
	《用户指南（标书脱敏版）》《工业接口协议附件》

	一页速查
	《选型一页（参考源·策略·容量）》




1. 产品概述
本设备为基于 GNSS 的局域网 NTP Stratum 1 授时服务器，提供以太网 NTP、RS-485 Modbus 绝对时间、TTL 1PPS 输出及 IRIG-B120 时码（本机型配置）。适用于工控、安防、办公与计量辅助对时。
	项目
	规格

	对外型号
	QYTS-3000-BG-T-S

	星座码
	BG＝北斗 + GPS（明细见 GNSS 模组规格；界面可显示 `BD+GPS`）

	本振 / 电源
	T=TCXO；S=单路供电

	授时协议
	NTP v3/v4（UDP 123）

	时间参考
	GNSS 1PPS + TCXO 驯服；工业级 RTC（温度补偿）/ SQW 秒沿守时

	管理
	Web（HTTP Basic Auth）+ 前面板 LCD；SNMP 只读（UDP 161，SNMPv2c）

	设备标识
	出厂序列号 SETID（Web / LCD：`SN:`）




2. 电气与环境（概要）
	项目
	规格

	供电
	单路 `-S`。两种进线，同一时刻只用一种：① AC 220 V 三孔品字（机内变压器隔离降压 + 滤波整流，系统直流约 12.5 V）；② DC-IN（DC050-T） + 外置适配器，DC 12 V～24 V（以铭牌/适配器为准）。禁止 AC 与 DC 同时接入。出口按合同配置插头/适配器。非双路冗余（`-D`）

	以太网
	1× RJ45，10/100M（单口，非双网口冗余）

	工作温度
	以随箱硬件规格 / 铭牌为准

	出厂默认 IP
	192.168.1.123 / 255.255.255.0 / 网关 192.168.1.1




3. 接口一览
	接口
	用途
	说明

	RJ45
	NTP + Web
	同一 IP/MAC；非第二独立网口

	RS-485
	Modbus RTU 从站
	绝对时间寄存器（UTC，含 ms）

	1PPS OUT
	TTL 秒脉冲
	硬件秒沿，供示波器/采集/同步节点

	IRIG-B120
	DCLS 时码
	与 PPS 秒沿同步的帧输出

	GNSS 天线
	定位与 1PPS
	室外天线，视安装条件

	前面板
	LCD + 单键
	巡检 / 运维决策显示




4. 时间同步精度（分层）
不同接口指标不可互相套用。
	通道
	典型能力（LOCK 后）
	适用

	设备内部 / GNSS 1PPS 基准
	模组短稳典型 ≤ 10 ns RMS；内部抖动监测典型 ≤ 50 ns（短窗）
	出厂/验收参考

	TTL 1PPS 输出
	亚微秒级边沿（相对内部 PPS）
	硬件秒沿同步

	RS-485 Modbus
	时间分辨 1 ms
	PLC / SCADA 绝对时间

	以太网 NTP
	局域网典型 毫秒级（客户端实测为准）
	PC / 服务器 / 交换机

	守时 Holdover
	随失锁时间劣化至 ppm 级
	GNSS 短暂丢失



重要： 「GNSS 1PPS 10 ns RMS」不得等同为「网口 NTP 客户端 10 ns」或「485 纳秒授时」。

5. NTP 服务
	项目
	规格

	模式
	NTP 服务器（RFC 5905 子集）

	LOCK 后
	典型 Stratum 1

	暖机 / 策略窗
	可按 Web「NTP 应答策略」以 Stratum 2 应答回包（出厂默认「锁定应答」）

	推荐客户端数
	≤ 60 台（局域网）

	全网应答
	自适应限速（常态不硬卡低上限）；过载保护约 ≤ 1024 次/秒；Web 大文件导出时进一步降低

	单源 IP
	≤ 8 次/秒

	ACL
	可选 NTP 源 IP 白名单（Web 配置）



不包含： PTP/IEEE 1588 协议栈、NTS、双网口热备、IPv6、NTP 广播/组播服务器、HTTPS、SNMPv3 / SNMP 写操作。

6. RS-485 Modbus RTU
	项目
	规格

	参数
	9600 8N1

	从站地址
	0x01

	功能码
	读 0x03 / 0x04（写寄存器仅产线用途，见协议附件）

	时钟寄存器
	UTC 年/月/日/时/分/秒/毫秒

	建议轮询
	≥ 1 Hz



寄存器地图详见随箱《工业接口协议附件》。

7. 1PPS 与 IRIG（摘要）
	项目
	1PPS OUT
	IRIG-B120

	电平
	3.3 V TTL（以端子/规格为准）
	以硬件规格为准

	用途
	秒沿同步
	传统时码口

	与绝对时间
	脉冲 = 秒界；日历由 Modbus/NTP 读取
	同左




8. 管理与日志
	项目
	规格

	Web
	Dashboard / Network；Basic Auth

	SNMP
	只读 SNMPv2c，UDP 161；MIB-II system + 设备状态 OID（链路/LOCK/应答计数）；企业号 provisional（未申请 IANA 前勿写死 NMS 规则）；不含 Set / SNMPv3 / Trap

	Syslog
	可选 UDP 边沿推送（默认关）；与 `event_log` 同词典；Web Network 配置目标 IP:514

	事件日志
	`event_log.csv`（`/flog`），环形约 2048 条；默认导出最近约 1024 条；Dashboard → Diagnostics → Export

	24h 质量
	`quality_24h.csv`（`/stats24`）；整点桶，`samples=0` 表示该小时无 GNSS 驯服采样

	前面板
	四页：巡检 / 授时决策 / 异常归因 / 资产




9. 订货与追溯
出厂单须同时记录：
型号: QYTS-3000-BG-T-S
SETID: _______________
FW_BUILD_ID: _______________
产测结果: PASS / FAIL

10. 相关文档
	文档
	内容

	参考源 · 应答策略 · 容量边界（一页）
	《选型一页（参考源·策略·容量）》

	用户使用与配置指南
	上电、LCD、Web、客户端、FAQ

	工业接口协议附件
	Modbus 寄存器表、IRIG、联调清单

	本规格书
	合同/选型技术边界



本规格书为发货/合同摘要；工程实现细节以随箱协议附件与现行固件为准。
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