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	项目
	内容

	适用对象
	代理商 · 最终客户 · 招标技术包

	文档名称
	选型一页（参考源·策略·容量）

	文档编号
	`DOC-Q3000-SEL-CN-011`

	型号
	QYTS-3000-BG-T-S

	文档版本
	1.0

	适用固件
	V4.9.0-b139+（以设备 Web / 铭牌为准）

	用途
	选型 / 投标 / 验收对照（「状态—策略—容量」一页写法）

	配套
	同目录《产品规格书（发货）》




1. 参考源状态（看什么 · 意味着什么）
时间参考 = GNSS 1PPS + 本地时钟驯服（非 PTP；非双参考热备）。
	设备状态（Web / LCD）
	含义
	默认策略下 NTP

	LINK 正常
	网口链路 up
	可收发 NTP / Web

	GNSS 有星 / FIX
	模组定位有效
	驯服进行中

	暖机（已有同步与 PPS，尚未 LOCK）
	冷启收敛中
	可 Stratum 2

	LOCK（正式锁定）
	参考源可用，正式授时
	Stratum 1

	PPS 短时丢失（曾 LOCK）
	秒脉冲毛刺（约 ≤10 s 窗）
	仍可应答（避免客户端空窗）

	失锁 / 守时
	GNSS 不可用或驯服退出
	见 §2（停答或守时窗）

	无 LINK
	网线/交换机故障
	无 NTP（与策略无关）



分层精度（不可混写）： 内部/1PPS 为硬件边沿量级；以太网 NTP 为局域网毫秒级（以客户端实测为准）；Modbus 分辨 1 ms。

2. NTP 应答策略（Web「NTP 应答策略」）
	Web 名称
	LCD `Pol`
	暖机
	LOCK 后
	GNSS 失锁后

	锁定应答（出厂默认）
	`LCK`
	可 S2
	S1
	停答（仅短时 PPS 毛刺仍答）

	锁定 + 守时窗
	`TIM`
	同左
	S1
	约 ≤5 min 内仍可 S2（导出/浸泡推荐）

	守时应答
	`HLD`
	同步即可答，多为 S2
	多为 S2
	仍可应答（老旧客户端「必须一直有包」）



策略在 Network 页保存后写入配置并生效（随重启保持）。
大文件 Web 导出期间建议用 锁定+守时窗，降低客户端「无时间源」概率。
可选 NTP 源 IP 白名单（ACL）：未列入则拒答（与上表独立）。

3. 容量边界（合同可写数字）
	边界
	规格
	说明

	推荐客户端
	≤ 60 台（局域网）
	选型默认承诺；典型慢 poll（如数十秒～数分钟一轮）

	单源 IP
	≤ 8 应答/秒
	防单机狂打

	全网过载保护
	约 ≤ 1024 应答/秒
	自适应限速：常态不硬卡低上限；过载进入保护

	Web 大导出时
	全网上限进一步降低
	与 NTP 共一口；压测勿并行下大 CSV

	不包含
	PTP、双网口热备、IPv6、NTP 广播/组播、NTS、HTTPS、SNMPv3
	对标入门工控 NTP；本机 SNMP 仅为 v2c 只读



验收建议： LOCK 后同网段 PC `w32tm` / `sntp` 成功；Web NTP Served 递增；勿以「模组 ns」验收「客户端 ns」。

4. 一眼对照（给商务 / 集成商）
	问题
	答案

	什么时候是正式 Stratum 1？
	LOCK 且默认/锁定类策略

	冷启客户端会不会长时间无时间？
	默认策略下 暖机可 S2；要更稳失锁行为选 锁定+守时窗

	能带多少台？
	推荐 ≤60；不是万级 req/s 机房机

	和 Meinberg 哪档比？
	入门工控 NTP（M150/M250 级场景）；不做 IMS/PTP/SyncFire




文件名 《选型一页》。接口细节见《工业接口协议附件》，操作见《用户指南》。固件以设备显示为准。
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